МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  ПОГОРЕЛОВКА»

Юхновского района  Калужской области

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

### от  9 января  2014 года                                                                   № 137

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  МО сельское поселение

«Деревня Погореловка»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Сельская Дума  МО сельское поселение «Деревня Погореловка»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Деревня Погореловка».

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на специальном стенде информации       по адресу:  д. Погореловка, ул. Цветочная, д.2.

:

Глава МО

сельского поселения

«Деревня Погореловка»	                                                    Л.Е. Ромашина

Утверждена

решением Сельской Думы МО

СП «Деревня Погореловка»

от                             №

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОГОРЕЛОВКА»

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав МО  сельское поселение !Деревня Погореловка» входят 15 населенных пунктов.

Административным центром поселения является д.Погореловка.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 278 человек (по состоянию на 01.01.2013 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Деревня Погореловка»: |  | 278 | 100,00 |
| 1 | д. Погореловка | 183 | 65,80 |
| 2 | д. Крюково | 28 | 10,07 |
| 3 | д. Пушкино | 10 | 3.60 |
| 4 | д. Никитино | 3 | 2,40 |
| 5 | д. Нефедово | 18 | 7,33 |
| 6 | д. Сергиево | 2 | 0,72 |
| 7 | д. Дзержинка | 3 | 2,40 |
| 8 | д. Катилово | 7 | 2,52 |
| 9 | д. Агеева Слобода | 3 | 2,40 |
| 10 | д. Стрекалово | 13 | 4,68 |
| 11 | д. Сотники | 5 | 1,80 |
| 12 | д. Денисово | 2 | 0,72 |
| 13 | д. Поповка | 0 | 0 |
| 14 | д. Екатериновка | 0 | 0 |
| 15 | д. Горячкино | 0 | 0 |

Краткая характеристика природных условий.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 22-23С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18-20-С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10°. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода  составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 50 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 30 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,0м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,0м.

Поселение характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

По территории поселения протекает р. Угра с притоками.

Имеются болота.

На территории поселения находятся значительные залежи  кирпичных глин, песка.

3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 70% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации  ГП «Калугаоблводоканал». Эксплуатация осуществляется отдельной  скважиной, которые расположена на центре д.Погореловка.

Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина скважины | м | 35 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважины |
| 2. | Статический уровень | м | 18,6м |  |
| 3. | Мощность водовмещающих емкостей | м | 1-70 | В зависимости от мощности насоса. |
| 4. | Дебет | м3/ч | 10 |  |
| 5 | железо | мг/л | 0.3-1.0 |  |
| 6. | Общая жесткость | мг/экв. | 5,9 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Колодцами используются поверхностные (грунтовые до 10м) воды, скважинами – подземные горизонты до 65м. |  |  |  |  |

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Угра, протекающие через территорию сельского поселения реки  имеют глубину от 0,4 до 4 м и ширину от 20 до 50 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей эти реки многоводны, в остальные периоды года количество воды в них резко сокращается. Таким образом, запас воды в этих реках неустойчивый.

Среднегодовой сток рек – 160 м в год.

На подземный приток воды в реки активно влияют карсты. Слой подземного притока составляет 70-80 мм в год.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

На территории поселения имеются искусственные пруды.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения

4.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории  сельского поселения существует 1 населенный пункт, обеспечиваемый централизованным водоснабжением.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадки водопроводного сооружения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источника водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов, практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды, основная скважина  имеет зону охраны ограждена,30х30м.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или частной  собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают реки Угра, р. Удвянка, р. Ветлянка, р. Свинцы, р. Вережка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 50 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина 6одоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Угра | 353 | 200 | 50 | 20 |
| р. Удвянка | 22 | 100 | 30 | 20 |
| р. Ветлянка | 28 | 100 | 30 | 20 |
| р. Свинцы | 24 | 100 | 30 | 20 |
| р. Вережка | 48 | 100 | 30 | 20 |

Источником водоснабжения  сельского поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианской скважин - 1 штук, водонапорной башни (1 штука, объёмом до 25 куб метров); сетей и водоводов,  диаметр сети до 100 мм;

- д. Погореловка.

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых зданий  д. Погореловка, от сети водопровода ø50 мм длиной 3,2 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина № 32678(319) глубиной 35 м и производительностью 25,9 м3/час, которая находится на балансе ГП «Калугаолбводоканал». Скважина оборудована насосом ЭЦВ- 6-1-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 25 м3 и высотой столба 15 м.

Источниками водоснабжения остальных деревень  сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования и частные скважины.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На водозаборах основным оборудованием являются погружной насос ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземного пожарного гидранта, установленного на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

4.2 Водоотведение

На территории  сельского поселения отсутствует централизованная канализационная система.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | население 278 чел | 72 206 | 300 230 | 21,6- 47,38 | 25.9 57.57 |
|  | Итого |  |  | 68,98 | 117,6 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды куб.м/сут. | Maксимальный сут.расход воды куб.м/сут. |
| Население 278 чел | 3.3 | 3.9 |
| Бюджетные предприятия предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 0.33 | 0.39 |
| Итого | 3,63 | 4,29 |

Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения  сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная по д.Погореловка, объединенная хозяйственно-питьевая и  противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных, бюджетных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки  сельского поселения на расчётный срок составляет 62,60 м3/сут; в том числе на полив - 64,90 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 1000чел. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 1.

Водоснабжение д.Погореловка осуществляется  единой кольцевой сетью хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни имеются колодцы муниципальной собственности, частные колодцы и скважины.

При этом необходимо:

1. Производить весной анализы воды из скважины, из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, предусматривается очистка и хлорирование источников воды. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

После очистки предусматриваются парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Вокруг  артезианской скважины  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Водопроводные сети все из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей аппаратуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

5.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей  сельского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет – 60,00 мЗ/сут.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.